Text for specification

Descripción
CAPUS®Panel
interruptor-seccionador de 3 polos + N
borne brida 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, maneta gris grafito
32 A

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	32 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	32 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 32 A)
AC-22 A (690 V / 32 A)
AC-21 A (690 V / 32 A)

power dissipation at full load of the item:	0,8 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	4 kV
capacidad de cerrar a cortocircuito:	2,1 kA

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 4 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33817000A