Text for specification

Descripción
soporte para barras
para barras planas perforadas
185mm-System

Normas
IEC 61439-1:2020

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	8 kV
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

Short-circuit withstand capacity: 	Surge current strength &gt; 100kA at 	Busbar support separation 600mm

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	Resistencia a la temperatura hasta 130°C,
	autoextintor según UL 94,
	Resistencia a las corrientes de fuga CTI 600,
	Sin halógenos

Miscellaneous 
Type tested at 600mm busbar support separation and busbar 120 x 10mm with internal screw holes
can also be used as centre support.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01742000