Text for specification

Descripción
CUSTO®30Compact
base para fusibles D0, montado en embarrado, 36 mm
E 18 / 63 A
protección contra contacto
30Compact 3P

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	63 A
tensión nominal (IEC) AC:	400 V
tensión nominal (IEC) DC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	5,9 W
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	440 V
tensión máxima (IEC) DC:	262 V
corriente de cortocircuito cuando se protege por fusibles:	50 kA

Direct contact of the fuse links on the busbar

Puede ser usado como derivador de circuitos secundarios del embarrado. La aplicación como alimentador del embarrado no es aceptada. 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31554000