Text for specification

Descripción
CRITO®
borne en pinza
500 - 1000 mm²
espacio de apriete 55 x 28
60Classic
100Energy
185mm-System
centre feed unit

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	1.600 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	1.200 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
máxima intensidad de corriente admisible con alimentación central:	2.000 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	72,7 kA

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 1600 A / 480 V AC/DC, 200 kA with fuse Class L 1600 A 

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01069000