Text for specification

Descripción
QUADRON®Panel
parte inferior de base NH de 250 A, montaje en superficie, para sistemas fotovoltaicos
tornillo de borne de entrada M10, conector de salida al embarrado de 2x 30 x 10
talla 1XL/1P, con protección contra contacto

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	250 A
tensión nominal (IEC) AC:	1000 V
tensión nominal (IEC) DC:	1500 V

intensidad de corriente nominal (UL):	250 A
tensión nominal (UL) DC:	1500 V

power dissipation at full load of the item:	5,5 W
tensión de pico Uimp:	6 kV
corriente de cortocircuito cuando se protege por fusibles:	50 kA

SCCR:	15 kA

for fuse links IEC 60269-6

Miscellaneous 
For one or two internal busbars 30x10mm.
Busbar fully shock protected by the contact cover.
The shock protection is split into 2.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
03289000