Text for specification

Descripción
QUADRON®Panel
parte inferior de base NH de 600 A, montaje en superficie, para sistemas fotovoltaicos
tornillo en ambos lados M12
talla 2XL/3L, 1P, con protección contra contacto

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	600 A
tensión nominal (IEC) AC:	1000 V
tensión nominal (IEC) DC:	1500 V

intensidad de corriente nominal (UL):	600 A
tensión nominal (UL) DC:	1500 V

power dissipation at full load of the item:	13,8 W
tensión de pico Uimp:	6 kV
corriente de cortocircuito cuando se protege por fusibles:	50 kA

SCCR:	15 kA

for fuse links IEC 60269-6

Miscellaneous 
For safe connection of the leads, the shock protection is split into 2.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
03294000