Text for specification

Descripción
EQUES^®60Classic
adaptador para embarrado de 32 A
2 carriles de montaje ajustables
54 x 200, con perfil frontal extraíble y cables 10 AWG (6 mm²)
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	32 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	30 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	3,5 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32404000