Text for specification

Descripción
QUADRON^®60Classic
seccionador NH, talla 1, 250 A, montaje sobre barras, conexión superior / inferior
tornillo M10
60Classic

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
IEC (CB), UL, VDE, CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	250 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (IEC) DC:	250 V

intensidad de corriente nominal (UL):	250 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

AC-22B (400V)
AC-23B (400V/160A)
AC-21B (690V)

to obtain a higher utilisation category the product can be retrofitted with arcing chambers (see accessories)

DC specifications: 2 current paths (L1,L3) in series
DC-20B (250V)

power dissipation at full load of the item:	26,0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	725 V
tensión máxima (IEC) DC:	262 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	13,7 kA

SCCR:	100 kA

for fuse links IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 size 1 up to 23W power dissipation, with grip lugs under voltage

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Degree of protection IP30 at front, degree of protection near terminal depends on installation

fuse monitoring:
rated operating voltage
AC 24-690V, DC 24-250V
potential-free opener and closer:
AC-15 24V/2A, (230V* 0.5A)
DC-13 24V/1A, 60V 0.15A

*pollution degree 2, surge category II
auxiliary energy not required,
for further information, see assembly manual

Miscellaneous 
CrossLink® adapter technology
Fast and safe conversion of the connection for top or bottom; the parts under voltage remain shock protected
Simple and safe clicking into place and making contact
Safe connection through shock protection split into two
Busbar supports for flat busbars can be mounted above each other
Self-closing test holes are available in the cover.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33160000