Text for specification

Descripción
CAPUS^®Panel
interruptor-seccionador de 3 polos + N
borne brida 2,5 - 16 mm², maneta amarilla-roja
63 A

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	63 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

AC-23 A (690 V / 63 A)
AC-22 A (690 V / 63 A)
AC-21 A (690 V / 63 A)

power dissipation at full load of the item:	3,2 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	4 kV
capacidad de cerrar a cortocircuito:	2,1 kA

puntos de apriete
für Anwendungen nach IEC / EN :
2,5 - 16 mm² rund eindrähtig, feindrähtig und feindrähtig mit Aderendhülse
16 mm² rund mehrdrähtig
Md 2 Nm

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 16 - 6
17,7 lb-in

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 4 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33855000A