Text for specification

Descripción
borne de embarrado para conector longitudinal
38 mm de longitud
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	1.400 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
tensión nominal (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	5,4 W
máxima intensidad de corriente (IEC):	1.600 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

SCCR: 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 1600 A / 480V AC/DC 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01102000