Text for specification

Descripción
borne de conexión de embarrado de 1600 A
95 mm
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	1.400 A

power dissipation at full load of the item:	6,7 W
máxima intensidad de corriente (IEC):	1.600 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	72,7 kA

SCCR:	30 kA

cualidad de materiales
Tornillos:
	Hexagon screw M8, length across flats 13
Cuerpo de terminal:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), tinned

Terminal body: 	Cu section, nickel-plated, 	for bridging the system separation, screws: 	hexagonal screws M8 with slot, galvanised, chromited

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01145000