Text for specification

Descripción
CRITO^®
borne universal de conexión de cable
16 - 70 mm², AWG 6 - 2/0
30Compact 3P
60Classic
100Energy
185mm-System
centre feed unit

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	175 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	175 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
máxima intensidad de corriente (IEC):	400 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	46,7 kA

puntos de apriete
16 - 70 mm² / AWG 4 - AWG 2/0 
cables flexibles, directamente o con terminal, 
cables rígidos redondos, 
plet. flex. 2x 3 x 9 x 0,8 ó 6 x 9 x 0,8 ó6 x 13 x 0,5

(Cables flexibles  de máxima sección podrían no entrar cuando se usan terminales)

cualidad de materiales
Tornillos de conexión:
	tornillo de cabeza hexagonal M8
	tamano de llave 13
	galvanizado, cromado
Cuerpo de terminal:
	steel, galvanized and chromized
Retaining spring:
	corrosion-resistant spring steel

Miscellaneous 
Terminal with integrated holding spring, captive clamping screw and opened terminal space.
Indication of nominal cross-section and tightening torque noted on the terminal.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01292000