Text for specification

Descripción
soporte para barras universal
para barras planas sin perforar 30, 40, 50, 60 x 10
100Energy

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	800 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	8 kV
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 85 kA (busbar 60x10, 2 busbar supports in 300 mm distance)
further data see short-circuit diagram

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Tornillos:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Miscellaneous 
Type tested at 600mm busbar support separation and 60 x 10mm with external screw holes
can also be used as centre support.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01479000