Text for specification

Descripción
soporte para barras universal
3 polos con orificios internos para atornillar
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	800 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	8 kV
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	73 kA

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 73kA (busbar 30x10, 2 busbar supports in 250mm distance)
go to calculation for  3-pole system (IEC) 

Miscellaneous 
With internal screw holes
can also be used as centre support

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01495000