Text for specification

Descripción
soporte para barras universal
2 polos con orificios internos para atornillar
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	800 V
tensión nominal (IEC) DC:	1000 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

Short-circuit withstand capacity:
Icw up to 39.8kA - 255ms - DC busbar support separation 250 mm (20 x 10 mm busbars)
Icw up to 45.7kA - 255ms - DC busbar support separation 400mm (30 x 10mm busbars)

Miscellaneous 
With internal screw holes
can also be used as centre support

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01602000