Text for specification

Descripción
borne de conexión de embarrado de 630 A
40 mm de longitud
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	756 A

power dissipation at full load of the item:	0,5 W
máxima intensidad de corriente (IEC):	630 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	67,1 kA

SCCR: 65 kA in combination with 30x10-L and any DIVQ/7 800 A / 480 V AC 

cualidad de materiales
Tornillos:
	Hexagon screw M12, length across flats 19
Cuerpo de terminal:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), tinned

Terminal body: 	Cu section, nickel-plated, 	for bridging the system separation, screws: 	hexagonal screws M12 with slot, galvanised, chromited

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01823000