Text for specification

Descripción
portafusibles sobre barras NH, 250 A
tornillo
talla 1/1P
100Energy
185mm-System

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	250 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	7,3 W
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	800 V
tensión máxima (IEC) DC:	800 V
corriente de cortocircuito cuando se protege por fusibles:	50 kA

for fuse links IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 size 1 up to 32W power dissipation

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Contactos:
	spring-loaded copper contacts, silver plated 
Tornillos de conexión:
	screw M10, galvanized, chromized

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
03384000