Text for specification

Descripción
QUADRON^®Panel
seccionador NH, talla 00, 160 A, montaje en superficie
brida de 70 mm²

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
IEC (CB), UL, CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	160 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (IEC) DC:	250 V

intensidad de corriente nominal (UL):	160 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

AC-23B (400 V)
AC-23B (500 V / 125A)
AC-22B (690 V)
AC-21B (690 V)

DC specifications: 2 current paths (L1,L3) in series
DC-22B (250V)

power dissipation at full load of the item:	7,0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	725 V
tensión máxima (IEC) DC:	262 V

SCCR:	100 kA

for fuse links IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 size 00 up to 12W power dissipation, with grip lugs under voltage

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich

Degree of protection IP30 at front, degree of protection near terminal depends on installation

fuse monitoring:
rated operating voltage
AC 24-690V, DC 24-250V
potential-free opener and closer:
AC-15 24V/2A, (230V* 0.5A)
DC-13 24V/1A, 60V 0.15A

*pollution degree 2, surge category II
auxiliary energy not required,
for further information, see assembly manual

puntos de apriete
terminal tipo abrazadera : 
1,5 - 70 mm² 
cables flexibles con terminal, 
cables redondos trenzados, 
plet. flex. max. 12 mm wide, max. 10 mm thick
Par de apriete 3 Nm

(Cables flexibles  de máxima sección podrían no entrar cuando se usan terminales)

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Protección contra contacto:
	Resistencia a la temperatura hasta 125°C, 
	autoextintor según UL 94, 
	Resistencia a las corrientes de fuga CTI 200
Tapa:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free
Contactos:
	spring-loaded copper contacts, silver plated 

Miscellaneous 
For safe connection of the leads, the shock protection is split into 2.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33207000