Text for specification

Descripción
QUADRON^®60Classic
seccionador NH, talla 3, 630 A, montaje sobre barras, conexión superior / inferior
tornillo M12
60Classic

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
IEC (CB), UL, CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	630 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (IEC) DC:	250 V

intensidad de corriente nominal (UL):	600 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

AC-23B (400V)
AC-22B (500V)
AC-21B (500V)

power dissipation at full load of the item:	60,0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	690 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	725 V
tensión máxima (IEC) DC:	262 V

SCCR:	100 kA

for fuse links IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 size 3 up to 48W power dissipation, with grip lugs under voltage

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Elektronische Sicherungsüberwachung:
- Zur Erkennung von Sicherungsausfällen mit Bemessungsspannung AC 100V bis AC 690V
- Keine Hilfsenergie erforderlich; Versorgung über Netzspannung
- Hilfskontakte potentialfrei
- LED- Blinkmelder (rot/grün)
- Testtaster
- Weitere Informationen unter Downloads / Datenblatt

puntos de apriete
Accessories:
Clamp connection:  Cu 150-300mm² s(r), f+AE; lam. Cu 25x1-13; 6-8Nm torque
single wedge clamp terminal: Cu, Al* 150-300mm² s(r), s(s), f, f+AE; 6-8 Nm torque
double wedge clamp terminal: Cu  2x 150-185mm² s(r), s(s), f+AE;  6-8Nm torque

*Connections are not maintenance-free if aluminium conductors are used.

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free
Protección contra contacto:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Tapa:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free
Placa adaptadora:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free
Contactos:
	spring-loaded copper contacts, silver plated 
Tornillos de conexión:
	screw M12, galvanized, chromized

Miscellaneous 
For safe connection of the lines, the shock protection is split into 2.
Self-closing inspection holes are available in the cover.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33327000