Text for specification

Descripción
CRITO®60Classic
módulo de conexión
con bornes elásticos integrados, 1,5-16 mm², AWG 14-6
3 polos
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	63 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	48 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
máxima intensidad de corriente (IEC):	80 A

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	800 V
tensión máxima (IEC) DC:	800 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	13 kA

SCCR: 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 60 A / 480 V AC , 50 kA with JDDZ fuse Class J 60 A / 600 V AC 

puntos de apriete
for leads as per IEC :
Cu 1.5 - 16mm²
round conductor solid or stranded, flexible, direct or with wire-end ferrule

for leads as per UL :
Cu AWG 14 - 6
Class B (UL486E)

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01563000A