Text for specification

Descripción
AMBUS^®Panel
soporte para fusibles cilíndricos, N montado a la izquierda
14 x 51 / 3P + N
50 A / 690 V

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
IEC (CB), CSA, UL, CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	50 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	50 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
tensión nominal (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	4,0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR:	100 kA

for fuse links as per IEC / EN 60269-2 with permitted rated power dissipationsup to max. 5W for gG/gL up to max. 3W for aM

puntos de apriete
borne terminal:
1,5 - 35 mm² / AWG 14 - AWG 2 
cables flexibles, directamente o con terminal
Par de apriete 2,5 - 3,0 Nm / 22 - 26 lb.in.

(Cables flexibles  de máxima sección podrían no entrar cuando se usan terminales)

Miscellaneous 
large clamping range
holder for label
any polarity for DC voltage

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31168000