Text for specification

Descripción
TRITON®Panel
base para fusibles D, montaje en instalaciones de mando
E 27 / 25 A / 3P, para anillos de rosca
protección contra contacto conforme a DGUV V3

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

homologaciónes
CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	25 A
tensión nominal (IEC) AC:	500 V
tensión nominal (IEC) DC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	2,0 W
tensión de pico Uimp:	4 kV
tensión máxima (IEC) AC:	550 V
tensión máxima (IEC) DC:	525 V
corriente de cortocircuito cuando se protege por fusibles:	50 kA

La dirección de alimentación marcada en el producto debe ser estrictamente tenida en cuenta. 

puntos de apriete
borne terminal :
1,5 - 35 mm² cables flexibles, directamente o con terminal,
1,5 - 10 mm² cables rígidos redondos
Par de apriete 2,4 - 3,2 Nm

(Cables flexibles  de máxima sección podrían no entrar cuando se usan terminales)

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31174000A