Text for specification

Descripción
TRITON®Panel
base para fusibles D0, montaje en instalaciones de mando
E 14 / 16 A / 3P
protección contra contacto conforme a DGUV V3

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

homologaciónes
CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	16 A
tensión nominal (IEC) AC:	400 V
tensión nominal (IEC) DC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	1,2 W
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	440 V
tensión máxima (IEC) DC:	262 V
corriente de cortocircuito cuando se protege por fusibles:	50 kA

La dirección de alimentación marcada en el producto debe ser estrictamente tenida en cuenta. 

puntos de apriete
borne terminal :
1,5 - 35 mm² cables flexibles, directamente o con terminal,
1,5 - 10 mm² cables rígidos redondos
Par de apriete 4,0 Nm

(Cables flexibles  de máxima sección podrían no entrar cuando se usan terminales)

Miscellaneous 
large clamping range, holder for label

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31288000