Text for specification

Descripción
AMBUS Panel
soporte para fusibles cilíndricos
Class J / 3P, borne-brida 50 mm²
60 A / 600 V (27x60)

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos

intensidad de corriente nominal (UL):	60 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
tensión nominal (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	3,9 W

SCCR:	200 kA

for Class J fuses 35 - 60A as per UL 248-8 (27x60)

Miscellaneous 
large clamping range, also for two identical conductors (adjacent)
holder for label

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31922000