Text for specification

Descripción
QUADRON®60Classic
seccionador NH, talla 00, 160 A, montaje sobre barras, conexión superior / inferior
borne-brida
adecuado para instalación de 5 polos
60Classic

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
IEC (CB), UL, VDE, CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	160 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (IEC) DC:	440 V

intensidad de corriente nominal (UL):	160 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

AC-21B (690V)
AC-22B (500V)
AC-20B (1000V) at pollution degree 2

visible information required if used at more than 690V AC or 160A: do not switch under load

DC specifications: 2 current paths (L1,L3) in series
DC-21B (220V)
DC-21B (440V/100A)
DC-22B (220V/63A)
DC-20B (1000V) at pollution degree 2

visible information required if used at more than 440V DC or 160A: do not switch under load

power dissipation at full load of the item:	17,7 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) DC:	800 V

SCCR:	100 kA

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.

Bei Dauerbetrieb von mehreren Geräten nebeneinander ist der Bemessungsbelastungsfaktor nach VDE 0660 Teil 500 / EN60439-1, Tabelle 1 zu beachten.

System component: degree of protection IP30 at front as per DIN EN 60529, degree of protection near terminal depends on installation, adapter module: front side degree of protection IP20 as per DIN EN 60529 (finger-safe)

Miscellaneous 
CrossLink® adapter technology
Fast and safe conversion of the connection for top or bottom; the parts under voltage remain shock protected
Simple and safe clicking into place and making contact
Safe connection through shock protection split into two
Busbar supports for flat busbars can be mounted above each other

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33075000