Text for specification

Désignation
support de jeu de barres universel
3 pôles avec trous de vissage internes
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated isolation voltage U_i AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	8 kV
Tension maximale IEC CC:	1500 V

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 80 kA (busbar 30x10, 2 busbar supports in 250 mm distance)

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Vis:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Miscellaneous 
With internal screw holes
can also be used as centre support

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01603000