Text for specification

Désignation
QUADRON®60Classic
embase de fusible montée sur rail NH 160 A, sortie en haut
borne 70 mm²
taille 00 / 3P
60Classic

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	160 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
Tension assignée (IEC) CC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	14,0 W
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CA:	800 V
Tension maximale IEC CC:	800 V
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Contacts:
	spring-loaded copper contacts, silver plated 
Protection contre les contacts directs:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
03654000