Text for specification

Désignation
AMBUS®Panel
support pour fusibles cylindriques
22 x 58 / 1P + N
100 A / 690 V

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approbations
IEC (CB), CSA, UL, CCC

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	100 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	80 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
rated voltage (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	8,7 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Icc:	100 kA

for fuse links as per IEC / EN 60269-2 with permitted rated power dissipations
up to max. 9.5W for gG/gL 
up to max. 7W for aM

Points de raccordement
bornes à cage :
4 - 50 mm² / AWG 10 - AWG 1/0 
câble souple, direct ou avec embout
Md 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in.

(câble souple de section maxi ne convient pas si équipé d'embout)

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Tiroir fusible:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
	
Vis de raccordement:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Miscellaneous 
large clamping range

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31121000