Text for specification

Désignation
EQUES®60Classic
adaptateur 520 A pour jeu de barres, 4 pôles
185 x 284
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	520 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	600 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with NSX630 / 480 V AC, max. busbar support distance 400 mm, 50 kA with NS630 / 480 V AC, 50 kA with NSX630 / 600 V AC, max. busbar support distance 400 mm, 25 kA with NS630 / 600 V AC, 35 kA with NS400 / 600 V AC, 65 kA with NS400 / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32643000