Text for specification

Désignation
CRITO®60Classic
Plaque bornier, 3 pôles
6 - 50 mm², AWG 10 - 2/0, lam. Cu. 7 - 9 x 4 - 10
le cache peut uniquement être retiré à l'aide d'un outil
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	175 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	175 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
current capacity (IEC) max.:	300 A
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	40,5 kA

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J, CF or T 150 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 200 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
Terminals can be removed for connection of uncut conductors

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01569000A