Text for specification

Désignation
QUADRON®Panel
support pour fusibles cylindriques
Class J / 3P, borne 150 mm²
200 A / 600 V (41x146)

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques

rated current (UL):	200 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
rated voltage (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7,4 W

Icc:	200 kA

for Class J fuses 110 - 200A as per UL 248-8 (41x146)

Points de raccordement
tunnel terminal with hole of 17,0 mm diameter

acc. to IEC / EN :
10 - 150 mm²
flexible cables, directly or with wire-end ferrule, 
solid and stranded round cables, 
Md 16 - 18 Nm

(flexible cables of maximum cross-section may not fit when using wire-end ferrule)

acc. to UL :
AWG 8 - MCM 300
stranded cables Class B acc. to UL 486E
142 - 160 lb.in.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33307000