Text for specification

Désignation
EQUES^®CrossBoard
adaptateur 160 A
90 x 160

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	160 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	100 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	9,8 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 480 V AC, 42 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 600 V AC 

Folgende notwendige Reduktionen wurden durch Prüfungen ermittelt:
Leistungsschalter Siemens: 
Siemens 3VA11, Leitungsabgang unten: 144 A
Siemens 3VA11, Leitungsabgang oben: 136 A
Siemens 3VA51, Leitungsabgang unten: 125A
Siemens 3VA51, Leitungsabgang oben: 112 A

Miscellaneous 
Capable of feeding and bridging two CrossBoards simultaneously.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32690000A