Text for specification

Désignation
CRITO^®
bornes à pince
500 - 1000 mm²
bornier 55 x 28
60Classic
100Energy
185mm-System
centre feed unit

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	1 600 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	1 200 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
Tenue au courant avec alimentation au milieu:	2 000 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  I_pk max.:	72,7 kA

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 1600 A / 480 V AC/DC, 200 kA with fuse Class L 1600 A 

Charactéristiques des matériaux
Vis de raccordement:
	Set screw M16, Allan key size 8
Corps de borne:
	steel, galvanized and chromized

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01069000