Text for specification

Désignation
support de jeu de barres universel
pour jeux de barres plates sans trous 30, 40, 50, 60 x 10
100Energy

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	800 V

rated isolation voltage U_i AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	8 kV
Tension maximale IEC CC:	1500 V

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 85 kA (busbar 60x10, 2 busbar supports in 300 mm distance)
further data see short-circuit diagram

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Vis:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Miscellaneous 
Type tested at 600mm busbar support separation and 60 x 10mm with external screw holes
can also be used as centre support.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01479000