Text for specification

Désignation
peigne de raccordement à 3 pôles, modèle cavalier, pas 18 mm
100 A, longueur 1 m
25 mm²
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	100 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	100 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,8 W
Tenue au courant avec alimentation au milieu:	200 A
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	4 kV

SCCR: 100 kA with fuse Class J 200 A 

UL / CSA :
480V AC, with AES CC or AES 10x38 also 600V AC
100A for side feed
200A for centre feed

SCCR = 10kA
SCCR = 100kA for Class J 200A fuse

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31549000