Text for specification

Désignation
EQUES^®60Classic
adaptateur de jeu de barres 32 A
pour démarreur direct Siemens S0 avec bornes à vis
45 x 260, avec câbles AWG 10 (6 mm²)
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	32 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	32 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with S0 16 A / 480 V AC, 30 kA with S0 12,5 A / 600 V AC, 50 kA with S0 32 A / 480 V AC 

Charactéristiques des matériaux
Conductor insulation: 	temperature-resistant up to 150°C

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32639000