Text for specification

Désignation
EQUES®30Compact
adaptateur de jeu de barres 30 A
pour démarreur direct Siemens S0 avec bornes à ressort
45 x 160, avec câbles AWG 10 (6 mm²)
30Compact 3P

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	30 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	30 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC, 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 25 A / 480 V AC, 30 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 12,5 A / 600 V AC, 50 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC 

Charactéristiques des matériaux
Conductor insulation: 	temperature-resistant up to 105 °C

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32694000A