Text for specification

Désignation
support de jeu de barres
3 pôles, avec trous de vissage internes
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2020

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	800 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	8 kV
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	91 kA

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 91 kA (busbar TT 720mm², 2 busbar supports in 500 mm distance)
go to calculation for  3-pole system (IEC)   

Miscellaneous 
Suitable as outer and centre supports
with internal screw holes.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01231000