Text for specification

Désignation
support de rail 3 phases + N + E, avec couvercle d’extrémité
pour jeu de barres à 3 pôles 12 x 5 et 12 x 10
pour jeux de barres à 5 pôles 12 x 5 et 12 x 10, N + PE 12 x 5
30Compact 3P
30Compact 5P

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

rated peak withstand current  I_pk max.:	54 kA

short-circuit capacity IEC / EN :
3-pole: Ipk max. = 54 kA (busbar 12x10, 2 busbar supports in 250 mm distance)
go to calculation for  3-pole system (IEC) 

4- and 5-pole : Ipk = 32 kA (2 busbar supports in 250 mm distance)
go to calculation for  5-pole system (IEC) 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01272000