Text for specification

Désignation
AMBUS^®Panel
support pour fusibles cylindriques avec LED
14 x 51 / 3P
50 A / 110 - 690 V

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approbations
CSA, UL, CCC

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	50 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	50 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
rated voltage (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,7 W

rated isolation voltage U_i AC:	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CA:	725 V

Icc:	100 kA

for fuse links as per IEC / EN 60269-2 with permitted rated power dissipations
up to max. 5W for gG/gL 
up to max. 3W for aM

indicator light
operating voltage range: 110 - 690V AC / DC

Points de raccordement
bornes à cage :
1,5 - 35 mm² / AWG 14 - AWG 2 
câble souple, direct ou avec embout
Md 2,5 - 3,0 Nm / 22 - 26 lb.in.

(câble souple de section maxi ne convient pas si équipé d'embout)

Miscellaneous 
large clamping range
holder for label
with indicator for tripped fuse
any polarity for DC voltage

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31138000