Text for specification

Désignation
borne de raccordement, frontale
6 - 35 mm²
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	115 A
Tension assignée (IEC) CA:	1000 V

rated current (UL):	115 A
rated voltage (UL) AC:	1000 V
rated voltage (UL) DC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	4 kV
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1000 V

SCCR: 100 kA with fuse Class J 200 A 

Points de raccordement
6 - 35mm²
6Nm
max. connection diameter 11mm
AWG 10 - 1/0

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31550000