Text for specification

Désignation
EQUES®60Classic
adaptateur de jeu de barres 590 A, à 3 pôles
140 x 300
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2020

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	590 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	630 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

SCCR: 200 kA with  3VA53, 3VA54, 3VA63, 3VA64 / 240 V AC, 35 kA with  3VA53, 3VA54 / 600 V AC, 150 kA with 3VA63, 3VA64 / 480 V AC, 100 kA with 3VA53, 3VA54 / 480 V AC, 50 kA with 3VA64 / 600 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32031000A