Text for specification

Désignation
EQUES^®60Classic
adaptateur de jeu de barres 32 A 
pour démarreur direct Schneider Electric GV2M, GV2P
45 x 200, avec câbles AWG 10 (6 mm²)
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	32 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	32 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with GV2P 32 A / 480 V AC, 65 kA with GV2P 25 A / 480 V AC, 30 kA with GV2P 12,5 A / 600 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32434000