Text for specification

Désignation
CAPUS^®Panel
interrupteur-sectionneur à 6 pôles
borne à cage 2,5 - 16 mm², poignée gris graphite
63 A

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	63 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

AC-23 A (690 V / 63 A)
AC-22 A (690 V / 63 A)
AC-21 A (690 V / 63 A)

power dissipation at full load of the item:	4,8 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	4 kV
rated making capacity:	2,1 kA

Points de raccordement
für Anwendungen nach IEC / EN :
2,5 - 16 mm² rund eindrähtig, feindrähtig und feindrähtig mit Aderendhülse
16 mm² rund mehrdrähtig
Md 2 Nm

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 16 - 6
17,7 lb-in

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 4 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33826000A