Text for specification

Désignation
CRITO^®30Compact
Plaque bornier, 3 pôles
6 - 50 mm², AWG 10 - 2/0, lam. Cu. 7 - 9 x 4 - 10
30Compact 3P

Normes
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	175 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	175 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
current capacity (IEC) max.:	300 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  I_pk max.:	40,5 kA

Points de raccordement
6 - 50 (70) mm² / AWG 10 - AWG 2/0 
câble souple, direct ou avec embout, 
câble rond multi-brins 
la. Cu 7x4 - 9x6
Md 8-10 Nm / 71 lb-in

(câble souple de section maxi ne convient pas si équipé d'embout)

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	tenue en température 125°C, 
	auto-extinguible conf. à l'UL 94, 
	tenue au courant de fuite CTI 200
Cover:
	tenue en température 125°C, 
	auto-extinguible conf. à l'UL 94, 
	tenue au courant de fuite CTI 200

Miscellaneous 
Terminals can be removed for connection of uncut conductors

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01401000