Text for specification

Désignation
AMBUS®60Classic
porte-fusible monté sur rail, avec LED
pour fusibles 10x38 IEC 60269-2, avec LED 110 - 690 V AC / DC
10 x 38 / 3P
60Classic

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approbations
IEC (CB), CSA, UL, VDE, CCC

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	32 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
Tension assignée (IEC) CC:	440 V

rated current (UL):	30 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
rated voltage (UL) DC:	600 V

AC-22B (500V)
AC-21B (690V)

power dissipation at full load of the item:	1,0 W
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CA:	700 V
Tension maximale IEC CC:	462 V
short-circuit strength when protected by fuses:	100 kA

Icc:	50 kA

LED signalisiert eine ausgefallene Sicherung Arbeitsbereich : 110 - 690 V AC / DC

for fuse links as per IEC / EN 60269-2 (gG, max. 3W)

Points de raccordement
nach IEC: Cu 1.5 … 6 mm2 (f, re)
nach UL /CSA: AWG 16 … AWG 10 (str)

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31955000