Text for specification

Désignation
CRITO®CrossBoard
bornier de raccordement
300 mm², for rear feeding of the CrossBoard
3 pôles

Normes
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	800 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	800 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
current capacity (IEC) max.:	800 A

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CA:	800 V
Tension maximale IEC CC:	800 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	80 kA

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class L/T 800 A / 600 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01065000A