Text for specification

Désignation
CAPUS®Panel
interrupteur-sectionneur à 3 pôles + N
borne à cage 50 - 70 mm² / AWG 1 - 3/0, poignée rouge-jaune
125 A

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	125 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	125 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 125 A)
AC-22 A (690 V / 125 A)
AC-21 A (690 V / 125 A)

power dissipation at full load of the item:	10,0 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
rated making capacity:	4,5 kA

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 5 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33037000A