Text for specification

Désignation
CrossBoard®
système de base 160 A
3 pôles
900 mm de long, protection contre le contact

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
IEC (CB), UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	160 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	160 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
rated voltage (UL) DC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CC:	800 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	30 kA

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
touch-safe protected busbar system up to 160 A
rear feedable
plug and play
easy to screw to mounting plates
completely pre-assembled and immediately ready for use

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
11900000A