Text for specification

Désignation
support de jeu de barres
3 pôles, avec trous de vissage internes
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	800 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	8 kV
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	90 kA

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 90 kA (2 busbar supports in 500 mm distance)
go to calculation for  3-pole system (IEC)   

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Vis:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Miscellaneous 
Suitable as outer and centre supports
with internal screw holes.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01232000